Литиевый аккумуляторный блок WOO-POWER

Спецификация

| Модель продукта | WOO-POWER 48150 |
| --- | --- |
| Применение продукта | Предприятия связи и телекоммуникации |
| Наименование продукта | Литиевый аккумулятор оснащеный интеллектуальной системой управления батареей BMS |

Anhui Woo-Power Technology Co.

Описание продукта

В этом аккумуляторе используется литий-железо-фосфатная батарея (LiFePO4), которая характеризуется высокой надежностью, высокой безопасностью, длительным сроком службы и т. Д. Батарея оснащена интеллектуальной системой управления литиевой батареей BMS, которая имеет функции защиты от перезаряда, защиты от переразряда, защиты от перегрева, защиты от перегрузки по току и т.д., а также всесторонне контролирует ключевые параметры батареи.

Технические характеристики аккумулятора

| П/п | Пункт | Спецификация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор | 15S1P |  |
| 2 | Энергия | 7200 Вт·ч |  |
| 3 | Номинальная вместимость | 150Ah@25°C (от 0,2C до 40,5 В) |  |
| 4 | Номинальное напряжение | 48 В |  |
| 5 | Напряжение разряда (В) | 37,5 В ~ 54.75 В |  |
| 6 | Напряжение заряда (В) | 54 В |  |
| 7 | Режим работы | Флотирующий Напряжение заряда 51,75 В ~ 53,25 |  |
| 8 | Напряжение отключения разряда | 40,5 В |  |
| 9 | Номинальный ток заряда | ≤75А @ 25°C |  |
| 10 | Максимальный ток заряда | 150А @25°C | SOC80% |
| 11 | Предельный ток заряда | 10 А |  |
| 12 | Максимальный ток разряда | 150А @25°C |  |
| 13 | Скорость саморазряда | <5% в месяц |  |
| 14 | Внутреннее сопротивление | ≤20 мОм @ 50% SOC 1 кГц |  |
| 15 | Рабочая температура | Зарядка: от 0 °C до 50 °C Расход: от -20 °C до 55 °C Хранение: от 0 °C до 40 °C |  |
| 16 | Срок службы | ≥3500 циклов @ 25 °C 0,5C / 0,5C DOD80% |  |
| 17 | Класс защиты | IP20 |  |
| 18 | Сертификат безопасности | UN38.3/MSDS/CE |  |
| 19 | Размеры (Д x Ш x В) | 500 * 442,5 * 177 мм |  |
| 20 | Вес | 57 кг |  |
| 21 | Объемная удельная энергия | 300 Вт·ч/л 0,33C/0,33C |  |
| 22 | Гравиметрическая удельная энергия | 125 Втч/кг 0,33C/0,33C |  |
| 23 | Срок службы конструкции | 15 лет @25°C |  |
| 24 | Защита | Заменяемый плавкий предохранитель на лицевой панели |  |
| 25 | Максимальное количество параллельных подключений | 16 |  |
| 26 | Материал корпуса | Корпус из листового металла |  |
| 27 | Режим связи | RS485/RS232 |  |

Спецификация BMS

Следующие параметры защиты BMS устанавливаются в соответствии с рабочими требованиями аккумулятора. Когда параметры аккумулятора достигнут порога защиты, BMS автоматически разомкнет защиту для защиты аккумулятора, отключив цепь.

| Функция BMS | Тестовый элемент батареи | Значения |  |  | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. значение | Среднее значение | Макс. значение |  |
| Защита от напряжения | Напряжение обнаружения перезаряда | 3.60 | 3.65 | 3.70 | V |
|  | Время задержки защиты от перезарядки | 500 | 1000 | 2000 | mS |
|  | Обнаружение напряжения разъединения при перезарядке | 3.40 | 3.45 | 3.50 | V |
|  | Напряжение обнаружения переразряда | 2.450 | 2.500 | 2.550 | V |
|  | Защита от перегрузки с задержкой | 500 | 1000 | 2000 | mS |
|  | Срабатывание при обнаружении избыточного разрядного напряжения | 2.650 | 2.700 | 2.750 | V |
| Токовая защита | Обнаружение тока переразряда | 170 | 180 | 190 | A |
|  | Задержка защиты от переразряда, Время | 800 | 1000 | 1500 | mS |
| Короткая защита | Время задержки защиты от короткого замыкания | 200 | 330 | 800 | mA |
|  | Восстановление защиты от короткого замыкания | Отключение нагрузки |  |  |  |
| Функция равновесия | Равновесное напряжение | 3.425 | 3.45 | 3.475 | V |
|  | Выравнивание тока | 30 |  |  | mA |
| Защита от перегрева | Защита от высоких температур MOS | 93 | 95 | 98 | °С |
|  | Зарядка ячейки для защиты от высоких температур | 53 | 55 | 58 | °С |
|  | Зарядка элемента при низкой температуре защита | -2 | 0 | 2 | °С |
|  | Разряд ячейки высокая температура защита | 53 | 55 | 58 | °С |
|  | Разрядка ячейки низкая температура защита | -22 | -20 | -18 | °С |

Предупреждение и инструкции для пользователя

Чтобы предотвратить возможную утечку, перегрев и расширение аккумулятора, помните о следующем.

  - Не бросайте батарею в воду или огонь

  - Не погружайте аккумулятор в морскую воду или воду. Когда батарея не используется, храните ее в сухом месте.

  - Запрещено использовать при сильном статическом электричестве и сильном магнитном поле, иначе защитная плата будет легко повреждена.

  - Не размещайте батарею отдельно рядом с источниками высокой температуры, такими как открытое пламя, источники тепла и т. д.

  - Не допускайте прямого замыкания аккумулятора металлическими веществами.

  - Не прикасайтесь к аккумулятору, не роняйте его и не нагнетайте давление снова.

  - Запрещается непосредственно сваривать аккумулятор и использовать другие острые инструменты, такие как гвозди, для пробивания отверстий в аккумуляторе.

  - Если аккумулятор пахнет, нагревается, деформируется или появляются другие отклонения от нормы, немедленно извлеките аккумулятор или прекратите использование зарядного устройства.

  - Если батарея протекает и электролит попадает в глаза, пожалуйста, не трите их, а немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь за медицинской помощью, иначе это может повредить глаза.

  - Когда батарея находится на длительном хранении или загружена в хост, рекомендуется заряжать и разряжать ее каждые 3 месяца, а затем заряжать до полузаряженного состояния